## Slide 1: Reactive Power Capabilities PVSystem2
Authors: Paulo Radatz and Celso Rocha
OpenDSS: Version 8.6.2.1 (64-bit build)

## Slide 2: New PVSystem2’s properties
pctPminNoVars
pctPminkvarLimit
kvarLimitNeg

## Slide 3: Base case DSS for kvar capacitive – Scenarios 1.
OpenDSS code (PV_currentkvarlimit_kvar.dss)

## Slide 4: Scenario 1.1
Pac
Qac
%CutInAC
pctPminNoVars
pctPminkvarlimit
kvarLimit
Inv. OFF
Inv. ON
%CutInAC < pctPminNoVars
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  pctPminNoVars = 40% (400kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results

## Slide 5: Scenario 1.2
%CutInAC > pctPminNoVars
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  pctPminNoVars = 20% (200kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 33.333% of kVA (400kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results
Pac
Qac
%CutInAC
pctPminNoVars
pctPminkvarlimit
kvarLimit
Inv. OFF
Inv. ON
%CutInAC < pctPminNoVars
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  pctPminNoVars = 40% (400kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)

## Slide 6: Scenario 1.3
pctPminNoVars = -1
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results
Pac
Qac
%CutInAC
pctPminkvarlimit
kvarLimit
Inv. OFF
Inv. ON

## Slide 7: Scenario 1.4
pctPminkvarLimit = -1
  pctPminNoVars = 40% (400kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results
Pac
Qac
%CutInAC
pctPminNoVars
kvarLimit
Inv. OFF
Inv. ON

## Slide 8: Scenario 1.5
pctPminkvarLimit = -1
pctPminNoVars = -1
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results
Pac
Qac
%CutInAC
kvarLimit
Inv. OFF
Inv. ON

## Slide 9: Scenario 1.6
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  pctPminNoVars = 40% (400kW)
  %CutIn = 0.01% of kVA (~zero)
OpenDSS results

## Slide 10: Scenario 1.7
pctPminkvarLimit = -1
pctPminNoVars = -1
  %CutIn = 0.01% of kVA (~0)
OpenDSS results

## Slide 11: Base case DSS for kvar indutive – PVSystem only – Scenarios 2.
OpenDSS code (PV_currentkvarlimit_kvarNEG.dss)

## Slide 12: Scenario 2.1
%CutInAC < pctPminNoVars
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  pctPminNoVars = 40% (400kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results

## Slide 13: Scenario 2.2
%CutInAC > pctPminNoVars
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  pctPminNoVars = 20% (200kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 33.333% of kVA (400kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results

## Slide 14: Scenario 2.3
pctPminNoVars = -1
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results

## Slide 15: Scenario 2.4
pctPminkvarLimit = -1
  pctPminNoVars = 40% (400kW)
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results

## Slide 16: Scenario 2.5
pctPminkvarLimit = -1
pctPminNoVars = -1
  %CutInAC = %CutIn/eff(Pdc) = 16.666% of kVA (200kW)/eff(Pdc)
OpenDSS results

## Slide 17: Scenario 2.6
  pctPminkvarLimit = 60% (600kW)
  pctPminNoVars = 40% (400kW)
  %CutIn = 0.01% of kVA
OpenDSS results

## Slide 18: Scenario 2.7
pctPminkvarLimit = -1
pctPminNoVars = -1
  %CutIn = 0.01% of kVA
OpenDSS results