## Hawaii
| Ohms/kft | Transformer |  | Total Z
Rs | 0.4091 | kva | 10 | Len [m] | 100
Rm | 0.1219 | Xhl | 0.0108 | R xf | 0.016632
Xs | 0.16201 | Xlt | 0.0072 | R drop | 0.09422
Xm | 0.1308 | Rh | 0.0058 | X xf | 0.01296
Convert | 3.2807 | Rl | 0.0115 | X drop | 0.01024
| Ohms/km | Zbase | 1.44 | R total | 0.11085
R1 | 0.9422 | Xhl Ohms | 0.015552 | X total | 0.0232
X1 | 0.1024 | Xlt Ohms | 0.010368 | X/R total | 0.20929
X/R | 0.10868 | Xh Ohms | 0.010368
|  | Xl Ohms | 0.005184
|  | Rh Ohms | 0.008352
|  | Rl Ohms | 0.01656
|  | X Ohms | 0.01296
|  | R Ohms | 0.016632
|  | X/R | 0.77922

## NoLoad
Condition | No Load | kvLL | Srated
VT | 7621.0236 | 13.2 | 6000000
R | 1.21
X | 2.834
X/R | 2.3421
Mag Z | 3.0815 | 56.5439 | MVA
I3phase | 2473.152
Optimal pf | 0.91968 | DP | DQ | RdeltaP | XdeltaQ | XdeltaP | RdeltaQ | Real | Imag | dVTRe | dVTIm | VTRe | VTIm | Vtmag | DeltaVmag
+6MW, pf=1 | 0.046228 | 2000000 | 0 | 2420000 | 0 | 5668000 | 0 | 2420000 | 5668000 | 317.5426 | 743.7321 | 7938.5662 | 743.7321 | 7973.3287 | 352.3052
-6MW, pf=1 | -0.036711 | -2000000 | 0 | -2420000 | 0 | -5668000 | 0 | -2420000 | -5668000 | -317.5426 | -743.7321 | 7303.4809 | -743.7321 | 7341.2513 | -279.7722
QoverP | -0.42696
+6MW, pf=opt | 0.0066342 | 2000000 | -853916.7255 | 2420000 | -2420000 | 5668000 | -1033239.2378 | 0 | 6701239.2378 | 0 | 879.3096 | 7621.0236 | 879.3096 | 7671.583 | 50.5594
-6MW, pf=opt | 0.0066342 | -2000000 | 853916.7255 | -2420000 | 2420000 | -5668000 | 1033239.2378 | 0 | -6701239.2378 | 0 | -879.3096 | 7621.0236 | -879.3096 | 7671.583 | 50.5594
Irated | 262.4319
SCC | 9.424
True Optimal PF
7621.0236 | dP | a | b | c | dQ | opt pf
1.21 | 2000000 | 9.4957 | 329197440 | 3.1909e+14 | -998027.3663 | 0.89478
2.834 | -2000000 | 9.4957 | 329197440 | -2.4312e+14 | 723440.822 | 0.94037
0.91758
Constant-Power | [9 empty] | (python NantucketRawSteps.py)
7621.0236 | dP | dQ | Im | a | b | c | Re | VTcp | d | DSS d
1.21 | 2000000 | 0 | -743.7321 | 1 | -7621.0236 | -1866862.5344 | 7858.5808 | 7893.6955 | 0.035779 | 0.0358
2.834 | -2000000 | 0 | 743.7321 | 1 | -7621.0236 | 2973137.4656 | 7208.5792 | 7246.8443 | -0.049098 | -0.0491

## FullLoad
Condition | No Load | kvLL | Srated
VT | 7621.0236 | 13.2 | 6000000
R | 1.744
X | 2.68
X/R | 1.5367
Mag Z | 3.1975 | 54.4928 | MVA
I3phase | 2383.4401
Optimal pf | 0.83816 | DP | DQ | RdeltaP | XdeltaQ | XdeltaP | RdeltaQ | Real | Imag | dVTRe | dVTIm | VTRe | VTIm | Vtmag | DeltaVmag
+6MW, pf=1 | 0.064065 | 2000000 | 0 | 3488000 | 0 | 5360000 | 0 | 3488000 | 5360000 | 457.6813 | 703.3176 | 8078.7049 | 703.3176 | 8109.2619 | 488.2383
-6MW, pf=1 | -0.055535 | -2000000 | 0 | -3488000 | 0 | -5360000 | 0 | -3488000 | -5360000 | -457.6813 | -703.3176 | 7163.3422 | -703.3176 | 7197.7863 | -423.2372
QoverP | -0.65075
+6MW, pf=opt | 0.0085918 | 2000000 | -1301492.5373 | 3488000 | -3488000 | 5360000 | -2269802.9851 | 0 | 7629802.9851 | 0 | 1001.152 | 7621.0236 | 1001.152 | 7686.5015 | 65.4779
-6MW, pf=opt | 0.0085918 | -2000000 | 1301492.5373 | -3488000 | 3488000 | -5360000 | 2269802.9851 | 0 | -7629802.9851 | 0 | -1001.152 | 7621.0236 | -1001.152 | 7686.5015 | 65.4779
Irated | 262.4319
SCC | 9.0821
True Optimal PF
7621.0236 | dP | a | b | c | dQ | opt pf
1.744 | 2000000 | 10.2239 | 311308800 | 4.4606e+14 | -1507493.8594 | 0.79856
2.68 | -2000000 | 10.2239 | 311308800 | -3.6427e+14 | 1128314.7254 | 0.87096
0.83476
Constant-Power | [9 empty] | (python NantucketRawSteps.py)
7621.0236 | dP | dQ | Im | a | b | c | Re | VTcp | d | DSS d
1.744 | 2000000 | 0 | -703.3176 | 1 | -7621.0236 | -2993344.3526 | 7995.4066 | 8026.2807 | 0.053176 | 0.0532
2.68 | -2000000 | 0 | 703.3176 | 1 | -7621.0236 | 3982655.6474 | 7056.6394 | 7091.6017 | -0.069469 | -0.0695

## NoLoadXfmr
Condition | No Load | kvLL | Srated |  | XfmrMVA | XfmrRpu | XfmrXpu
VT | 230.9401 | 0.4 | 6000000 |  | 7.5 | 0.0055 | 0.0572 |  |  | Grid Prim | Grid Sec | Xfmr Sec | Total Sec
R | 0.0012284 | 13.2 |  |  | kVbase | 0.4 |  |  | R | 1.21 | 0.0011111 | 0.00011733 | 0.0012284
X | 0.0038227 |  |  |  | Zbase | 0.021333 |  |  | X | 2.834 | 0.0026024 | 0.0012203 | 0.0038227
X/R | 3.1118 |  |  |  | Nsquared | 0.00091827
Mag Z | 0.0040152 | 39.8487 | MVA
I3phase | 57516.5898
Optimal pf | 0.95205 | DP | DQ | RdeltaP | XdeltaQ | XdeltaP | RdeltaQ | Real | Imag | dVTRe | dVTIm | VTRe | VTIm | Vtmag | DeltaVmag
+6MW, pf=1 | 0.055843 | 2000000 | 0 | 2456.8889 | 0 | 7645.3084 | 0 | 2456.8889 | 7645.3084 | 10.6386 | 33.1052 | 241.5787 | 33.1052 | 243.8365 | 12.8964
-6MW, pf=1 | -0.035356 | -2000000 | 0 | -2456.8889 | 0 | -7645.3084 | 0 | -2456.8889 | -7645.3084 | -10.6386 | -33.1052 | 220.3015 | -33.1052 | 222.775 | -8.1651
QoverP | -0.32136
+6MW, pf=opt | 0.012429 | 2000000 | -642718.063 | 2456.8889 | -2456.8889 | 7645.3084 | -789.5434 | 0 | 8434.8518 | 0 | 36.524 | 230.9401 | 36.524 | 233.8105 | 2.8704
-6MW, pf=opt | 0.012429 | -2000000 | 642718.063 | -2456.8889 | 2456.8889 | -7645.3084 | 789.5434 | 0 | -8434.8518 | 0 | -36.524 | 230.9401 | -36.524 | 233.8105 | 2.8704
Irated | 8660.254
SCC | 6.6414
True Optimal PF
230.9401 | dP | a | b | c | dQ | opt pf
0.0012284 | 2000000 | 1.6122e-05 | 407.7498 | 326555191.0233 | -827976.8935 | 0.92395
0.0038227 | -2000000 | 1.6122e-05 | 407.7498 | -197581105.273 | 475620.4283 | 0.97287
0.94841
Constant-Power | [9 empty] | (python NantucketRawSteps.py)
230.9401 | dP | dQ | Im | a | b | c | Re | VTcp | d | DSS d
0.0012284 | 2000000 | 0 | -33.1052 | 1 | -230.9401 | -1360.9375 | 236.69 | 238.9939 | 0.034874 | 0.0349
0.0038227 | -2000000 | 0 | 33.1052 | 1 | -230.9401 | 3552.8403 | 214.3664 | 216.9076 | -0.060762 | -0.0608

## FullLoadXfmr
Condition | No Load | kvLL | Srated |  | XfmrMVA | XfmrRpu | XfmrXpu
VT | 230.9401 | 0.4 | 6000000 |  | 7.5 | 0.0055 | 0.0572 |  |  | Grid Prim | Grid Sec | Xfmr Sec | Total Sec
R | 0.0017188 | 13.2 |  |  | kVbase | 0.4 |  |  | R | 1.744 | 0.0016015 | 0.00011733 | 0.0017188
X | 0.0036812 |  |  |  | Zbase | 0.021333 |  |  | X | 2.68 | 0.002461 | 0.0012203 | 0.0036812
X/R | 2.1417 |  |  |  | Nsquared | 0.00091827
Mag Z | 0.0040627 | 39.3823 | MVA
I3phase | 56843.5165
Optimal pf | 0.9061 | DP | DQ | RdeltaP | XdeltaQ | XdeltaP | RdeltaQ | Real | Imag | dVTRe | dVTIm | VTRe | VTIm | Vtmag | DeltaVmag
+6MW, pf=1 | 0.073369 | 2000000 | 0 | 3437.6051 | 0 | 7362.4801 | 0 | 3437.6051 | 7362.4801 | 14.8853 | 31.8805 | 245.8254 | 31.8805 | 247.884 | 16.9439
-6MW, pf=1 | -0.054325 | -2000000 | 0 | -3437.6051 | 0 | -7362.4801 | 0 | -3437.6051 | -7362.4801 | -14.8853 | -31.8805 | 216.0548 | -31.8805 | 218.3943 | -12.5458
QoverP | -0.46691
+6MW, pf=opt | 0.014037 | 2000000 | -933817.1671 | 3437.6051 | -3437.6051 | 7362.4801 | -1605.0473 | 0 | 8967.5274 | 0 | 38.8305 | 230.9401 | 38.8305 | 234.1819 | 3.2418
-6MW, pf=opt | 0.014037 | -2000000 | 933817.1671 | -3437.6051 | 3437.6051 | -7362.4801 | 1605.0473 | 0 | -8967.5274 | 0 | -38.8305 | 230.9401 | -38.8305 | 234.1819 | 3.2418
Irated | 8660.254
SCC | 6.5637
True Optimal PF
230.9401 | dP | a | b | c | dQ | opt pf
0.0017188 | 2000000 | 1.6506e-05 | 392.6656 | 432701123.7955 | -1158361.288 | 0.86534
0.0036812 | -2000000 | 1.6506e-05 | 392.6656 | -300654639.9021 | 742501.6121 | 0.93748
0.90141
Constant-Power | [9 empty] | (python NantucketRawSteps.py)
230.9401 | dP | dQ | Im | a | b | c | Re | VTcp | d | DSS d
0.0017188 | 2000000 | 0 | -31.8805 | 1 | -230.9401 | -2421.2405 | 240.9873 | 243.0869 | 0.052597 | 0.0526
0.0036812 | -2000000 | 0 | 31.8805 | 1 | -230.9401 | 4453.9698 | 209.7004 | 212.11 | -0.081537 | -0.0815

## Optimal
VT | 230.9401 | DQ | d | pf
R | 0.0017188 | -2000000 | -0.051717 | 0.70711
X | 0.0036812 | -1990000 | -0.051112 | 0.70888
DP | 2000000 | -1980000 | -0.050506 | 0.71065
|  | -1970000 | -0.0499 | 0.71243
|  | -1960000 | -0.049294 | 0.71421
|  | -1950000 | -0.048687 | 0.716
|  | -1940000 | -0.04808 | 0.71779
|  | -1930000 | -0.047474 | 0.71959
|  | -1920000 | -0.046866 | 0.72139
|  | -1910000 | -0.046259 | 0.72319
|  | -1900000 | -0.045651 | 0.725
|  | -1890000 | -0.045044 | 0.72681
|  | -1880000 | -0.044435 | 0.72863
|  | -1870000 | -0.043827 | 0.73045
|  | -1860000 | -0.043219 | 0.73227
|  | -1850000 | -0.04261 | 0.7341
|  | -1840000 | -0.042001 | 0.73593
|  | -1830000 | -0.041392 | 0.73777
|  | -1820000 | -0.040783 | 0.73961
|  | -1810000 | -0.040173 | 0.74145
|  | -1800000 | -0.039563 | 0.74329
|  | -1790000 | -0.038953 | 0.74514
|  | -1780000 | -0.038343 | 0.747
|  | -1770000 | -0.037732 | 0.74885
|  | -1760000 | -0.037122 | 0.75071
|  | -1750000 | -0.036511 | 0.75258
|  | -1740000 | -0.0359 | 0.75444
|  | -1730000 | -0.035288 | 0.75631
|  | -1720000 | -0.034677 | 0.75819
|  | -1710000 | -0.034065 | 0.76006
|  | -1700000 | -0.033453 | 0.76194
|  | -1690000 | -0.032841 | 0.76382
|  | -1680000 | -0.032229 | 0.7657
|  | -1670000 | -0.031616 | 0.76759
|  | -1660000 | -0.031003 | 0.76948
|  | -1650000 | -0.03039 | 0.77137
|  | -1640000 | -0.029777 | 0.77327
|  | -1630000 | -0.029164 | 0.77516
|  | -1620000 | -0.02855 | 0.77706
|  | -1610000 | -0.027936 | 0.77897
|  | -1600000 | -0.027322 | 0.78087
|  | -1590000 | -0.026708 | 0.78277
|  | -1580000 | -0.026093 | 0.78468
|  | -1570000 | -0.025479 | 0.78659
|  | -1560000 | -0.024864 | 0.7885
|  | -1550000 | -0.024249 | 0.79042
|  | -1540000 | -0.023633 | 0.79233
|  | -1530000 | -0.023018 | 0.79425
|  | -1520000 | -0.022402 | 0.79616
|  | -1510000 | -0.021786 | 0.79808
|  | -1500000 | -0.02117 | 0.8
|  | -1490000 | -0.020554 | 0.80192
|  | -1480000 | -0.019937 | 0.80384
|  | -1470000 | -0.01932 | 0.80576
|  | -1460000 | -0.018703 | 0.80769
|  | -1450000 | -0.018086 | 0.80961
|  | -1440000 | -0.017469 | 0.81153
|  | -1430000 | -0.016851 | 0.81346
|  | -1420000 | -0.016234 | 0.81538
|  | -1410000 | -0.015616 | 0.81731
|  | -1400000 | -0.014998 | 0.81923
|  | -1390000 | -0.014379 | 0.82116
|  | -1380000 | -0.013761 | 0.82308
|  | -1370000 | -0.013142 | 0.825
|  | -1360000 | -0.012523 | 0.82693
|  | -1350000 | -0.011904 | 0.82885
|  | -1340000 | -0.011284 | 0.83077
|  | -1330000 | -0.010665 | 0.83269
|  | -1320000 | -0.010045 | 0.83461
|  | -1310000 | -0.009425 | 0.83653
|  | -1300000 | -0.0088049 | 0.83844
|  | -1290000 | -0.0081845 | 0.84036
|  | -1280000 | -0.0075639 | 0.84227
|  | -1270000 | -0.0069432 | 0.84418
|  | -1260000 | -0.0063223 | 0.84609
|  | -1250000 | -0.0057011 | 0.848
|  | -1240000 | -0.0050798 | 0.8499
|  | -1230000 | -0.0044582 | 0.8518
|  | -1220000 | -0.0038365 | 0.8537
|  | -1210000 | -0.0032146 | 0.8556
|  | -1200000 | -0.0025925 | 0.85749
|  | -1190000 | -0.0019702 | 0.85938
|  | -1180000 | -0.0013477 | 0.86127
|  | -1170000 | -0.00072498 | 0.86315
|  | -1160000 | -0.00010209 | 0.86503
|  | -1150000 | 0.00052099 | 0.86691
|  | -1140000 | 0.0011443 | 0.86878
|  | -1130000 | 0.0017677 | 0.87064
|  | -1120000 | 0.0023914 | 0.87251
|  | -1110000 | 0.0030152 | 0.87436
|  | -1100000 | 0.0036393 | 0.87622
|  | -1090000 | 0.0042635 | 0.87806
|  | -1080000 | 0.0048879 | 0.87991
|  | -1070000 | 0.0055125 | 0.88174
|  | -1060000 | 0.0061373 | 0.88357
|  | -1050000 | 0.0067623 | 0.8854
|  | -1040000 | 0.0073874 | 0.88722
|  | -1030000 | 0.0080128 | 0.88903
|  | -1020000 | 0.0086383 | 0.89084
|  | -1010000 | 0.0092641 | 0.89263
|  | -1000000 | 0.00989 | 0.89443
|  | -990000 | 0.010516 | 0.89621
|  | -980000 | 0.011142 | 0.89799
|  | -970000 | 0.011769 | 0.89976
|  | -960000 | 0.012396 | 0.90152
|  | -950000 | 0.013022 | 0.90328
|  | -940000 | 0.013649 | 0.90502
|  | -930000 | 0.014277 | 0.90676
|  | -920000 | 0.014904 | 0.90849
|  | -910000 | 0.015532 | 0.91021
|  | -900000 | 0.016159 | 0.91192
|  | -890000 | 0.016787 | 0.91362
|  | -880000 | 0.017415 | 0.91532
|  | -870000 | 0.018044 | 0.917
|  | -860000 | 0.018672 | 0.91867
|  | -850000 | 0.019301 | 0.92033
|  | -840000 | 0.01993 | 0.92198
|  | -830000 | 0.020559 | 0.92362
|  | -820000 | 0.021188 | 0.92525
|  | -810000 | 0.021818 | 0.92687
|  | -800000 | 0.022447 | 0.92848
|  | -790000 | 0.023077 | 0.93007
|  | -780000 | 0.023707 | 0.93165
|  | -770000 | 0.024337 | 0.93323
|  | -760000 | 0.024967 | 0.93478
|  | -750000 | 0.025598 | 0.93633
|  | -740000 | 0.026228 | 0.93786
|  | -730000 | 0.026859 | 0.93938
|  | -720000 | 0.02749 | 0.94089
|  | -710000 | 0.028121 | 0.94238
|  | -700000 | 0.028753 | 0.94386
|  | -690000 | 0.029384 | 0.94532
|  | -680000 | 0.030016 | 0.94677
|  | -670000 | 0.030648 | 0.94821
|  | -660000 | 0.03128 | 0.94963
|  | -650000 | 0.031912 | 0.95103
|  | -640000 | 0.032545 | 0.95242
|  | -630000 | 0.033177 | 0.9538
|  | -620000 | 0.03381 | 0.95516
|  | -610000 | 0.034443 | 0.9565
|  | -600000 | 0.035076 | 0.95783
|  | -590000 | 0.035709 | 0.95914
|  | -580000 | 0.036343 | 0.96043
|  | -570000 | 0.036977 | 0.96171
|  | -560000 | 0.03761 | 0.96296
|  | -550000 | 0.038244 | 0.96421
|  | -540000 | 0.038878 | 0.96543
|  | -530000 | 0.039513 | 0.96663
|  | -520000 | 0.040147 | 0.96782
|  | -510000 | 0.040782 | 0.96899
|  | -500000 | 0.041417 | 0.97014
|  | -490000 | 0.042052 | 0.97127
|  | -480000 | 0.042687 | 0.97239
|  | -470000 | 0.043322 | 0.97348
|  | -460000 | 0.043958 | 0.97456
|  | -450000 | 0.044594 | 0.97561
|  | -440000 | 0.045229 | 0.97664
|  | -430000 | 0.045865 | 0.97766
|  | -420000 | 0.046502 | 0.97865
|  | -410000 | 0.047138 | 0.97963
|  | -400000 | 0.047774 | 0.98058
|  | -390000 | 0.048411 | 0.98151
|  | -380000 | 0.049048 | 0.98242
|  | -370000 | 0.049685 | 0.98331
|  | -360000 | 0.050322 | 0.98418
|  | -350000 | 0.05096 | 0.98503
|  | -340000 | 0.051597 | 0.98586
|  | -330000 | 0.052235 | 0.98666
|  | -320000 | 0.052873 | 0.98744
|  | -310000 | 0.053511 | 0.9882
|  | -300000 | 0.054149 | 0.98894
|  | -290000 | 0.054787 | 0.98965
|  | -280000 | 0.055426 | 0.99034
|  | -270000 | 0.056064 | 0.99101
|  | -260000 | 0.056703 | 0.99166
|  | -250000 | 0.057342 | 0.99228
|  | -240000 | 0.057981 | 0.99288
|  | -230000 | 0.058621 | 0.99345
|  | -220000 | 0.05926 | 0.994
|  | -210000 | 0.0599 | 0.99453
|  | -200000 | 0.06054 | 0.99504
|  | -190000 | 0.06118 | 0.99552
|  | -180000 | 0.06182 | 0.99597
|  | -170000 | 0.06246 | 0.99641
|  | -160000 | 0.0631 | 0.99682
|  | -150000 | 0.063741 | 0.9972
|  | -140000 | 0.064382 | 0.99756
|  | -130000 | 0.065023 | 0.99789
|  | -120000 | 0.065664 | 0.9982
|  | -110000 | 0.066305 | 0.99849
|  | -100000 | 0.066947 | 0.99875
|  | -90000 | 0.067588 | 0.99899
|  | -80000 | 0.06823 | 0.9992
|  | -70000 | 0.068872 | 0.99939
|  | -60000 | 0.069514 | 0.99955
|  | -50000 | 0.070156 | 0.99969
|  | -40000 | 0.070798 | 0.9998
|  | -30000 | 0.071441 | 0.99989
|  | -20000 | 0.072083 | 0.99995
|  | -10000 | 0.072726 | 0.99999
|  | 0 | 0.073369 | 1
|  | 10000 | 0.074012 | 0.99999
|  | 20000 | 0.074656 | 0.99995
|  | 30000 | 0.075299 | 0.99989
|  | 40000 | 0.075943 | 0.9998
|  | 50000 | 0.076586 | 0.99969
|  | 60000 | 0.07723 | 0.99955
|  | 70000 | 0.077874 | 0.99939
|  | 80000 | 0.078519 | 0.9992
|  | 90000 | 0.079163 | 0.99899
|  | 100000 | 0.079807 | 0.99875
|  | 110000 | 0.080452 | 0.99849
|  | 120000 | 0.081097 | 0.9982
|  | 130000 | 0.081742 | 0.99789
|  | 140000 | 0.082387 | 0.99756
|  | 150000 | 0.083032 | 0.9972
|  | 160000 | 0.083678 | 0.99682
|  | 170000 | 0.084323 | 0.99641
|  | 180000 | 0.084969 | 0.99597
|  | 190000 | 0.085615 | 0.99552
|  | 200000 | 0.086261 | 0.99504
|  | 210000 | 0.086907 | 0.99453
|  | 220000 | 0.087553 | 0.994
|  | 230000 | 0.0882 | 0.99345
|  | 240000 | 0.088847 | 0.99288
|  | 250000 | 0.089493 | 0.99228
|  | 260000 | 0.09014 | 0.99166
|  | 270000 | 0.090787 | 0.99101
|  | 280000 | 0.091435 | 0.99034
|  | 290000 | 0.092082 | 0.98965
|  | 300000 | 0.092729 | 0.98894
|  | 310000 | 0.093377 | 0.9882
|  | 320000 | 0.094025 | 0.98744
|  | 330000 | 0.094673 | 0.98666
|  | 340000 | 0.095321 | 0.98586
|  | 350000 | 0.095969 | 0.98503
|  | 360000 | 0.096618 | 0.98418
|  | 370000 | 0.097266 | 0.98331
|  | 380000 | 0.097915 | 0.98242
|  | 390000 | 0.098564 | 0.98151
|  | 400000 | 0.099213 | 0.98058
|  | 410000 | 0.099862 | 0.97963
|  | 420000 | 0.10051 | 0.97865
|  | 430000 | 0.10116 | 0.97766
|  | 440000 | 0.10181 | 0.97664
|  | 450000 | 0.10246 | 0.97561
|  | 460000 | 0.10311 | 0.97456
|  | 470000 | 0.10376 | 0.97348
|  | 480000 | 0.10441 | 0.97239
|  | 490000 | 0.10506 | 0.97127
|  | 500000 | 0.10571 | 0.97014
|  | 510000 | 0.10636 | 0.96899
|  | 520000 | 0.10701 | 0.96782
|  | 530000 | 0.10766 | 0.96663
|  | 540000 | 0.10831 | 0.96543
|  | 550000 | 0.10896 | 0.96421
|  | 560000 | 0.10962 | 0.96296
|  | 570000 | 0.11027 | 0.96171
|  | 580000 | 0.11092 | 0.96043
|  | 590000 | 0.11157 | 0.95914
|  | 600000 | 0.11222 | 0.95783
|  | 610000 | 0.11287 | 0.9565
|  | 620000 | 0.11353 | 0.95516
|  | 630000 | 0.11418 | 0.9538
|  | 640000 | 0.11483 | 0.95242
|  | 650000 | 0.11548 | 0.95103
|  | 660000 | 0.11614 | 0.94963
|  | 670000 | 0.11679 | 0.94821
|  | 680000 | 0.11744 | 0.94677
|  | 690000 | 0.11809 | 0.94532
|  | 700000 | 0.11875 | 0.94386
|  | 710000 | 0.1194 | 0.94238
|  | 720000 | 0.12005 | 0.94089
|  | 730000 | 0.12071 | 0.93938
|  | 740000 | 0.12136 | 0.93786
|  | 750000 | 0.12202 | 0.93633
|  | 760000 | 0.12267 | 0.93478
|  | 770000 | 0.12332 | 0.93323
|  | 780000 | 0.12398 | 0.93165
|  | 790000 | 0.12463 | 0.93007
|  | 800000 | 0.12529 | 0.92848
|  | 810000 | 0.12594 | 0.92687
|  | 820000 | 0.1266 | 0.92525
|  | 830000 | 0.12725 | 0.92362
|  | 840000 | 0.12791 | 0.92198
|  | 850000 | 0.12856 | 0.92033
|  | 860000 | 0.12922 | 0.91867
|  | 870000 | 0.12987 | 0.917
|  | 880000 | 0.13053 | 0.91532
|  | 890000 | 0.13118 | 0.91362
|  | 900000 | 0.13184 | 0.91192
|  | 910000 | 0.1325 | 0.91021
|  | 920000 | 0.13315 | 0.90849
|  | 930000 | 0.13381 | 0.90676
|  | 940000 | 0.13447 | 0.90502
|  | 950000 | 0.13512 | 0.90328
|  | 960000 | 0.13578 | 0.90152
|  | 970000 | 0.13644 | 0.89976
|  | 980000 | 0.13709 | 0.89799
|  | 990000 | 0.13775 | 0.89621
|  | 1000000 | 0.13841 | 0.89443
|  | 1010000 | 0.13906 | 0.89263
|  | 1020000 | 0.13972 | 0.89084
|  | 1030000 | 0.14038 | 0.88903
|  | 1040000 | 0.14104 | 0.88722
|  | 1050000 | 0.1417 | 0.8854
|  | 1060000 | 0.14235 | 0.88357
|  | 1070000 | 0.14301 | 0.88174
|  | 1080000 | 0.14367 | 0.87991
|  | 1090000 | 0.14433 | 0.87806
|  | 1100000 | 0.14499 | 0.87622
|  | 1110000 | 0.14565 | 0.87436
|  | 1120000 | 0.1463 | 0.87251
|  | 1130000 | 0.14696 | 0.87064
|  | 1140000 | 0.14762 | 0.86878
|  | 1150000 | 0.14828 | 0.86691
|  | 1160000 | 0.14894 | 0.86503
|  | 1170000 | 0.1496 | 0.86315
|  | 1180000 | 0.15026 | 0.86127
|  | 1190000 | 0.15092 | 0.85938
|  | 1200000 | 0.15158 | 0.85749
|  | 1210000 | 0.15224 | 0.8556
|  | 1220000 | 0.1529 | 0.8537
|  | 1230000 | 0.15356 | 0.8518
|  | 1240000 | 0.15422 | 0.8499
|  | 1250000 | 0.15488 | 0.848
|  | 1260000 | 0.15554 | 0.84609
|  | 1270000 | 0.1562 | 0.84418
|  | 1280000 | 0.15686 | 0.84227
|  | 1290000 | 0.15752 | 0.84036
|  | 1300000 | 0.15818 | 0.83844
|  | 1310000 | 0.15884 | 0.83653
|  | 1320000 | 0.15951 | 0.83461
|  | 1330000 | 0.16017 | 0.83269
|  | 1340000 | 0.16083 | 0.83077
|  | 1350000 | 0.16149 | 0.82885
|  | 1360000 | 0.16215 | 0.82693
|  | 1370000 | 0.16281 | 0.825
|  | 1380000 | 0.16348 | 0.82308
|  | 1390000 | 0.16414 | 0.82116
|  | 1400000 | 0.1648 | 0.81923
|  | 1410000 | 0.16546 | 0.81731
|  | 1420000 | 0.16613 | 0.81538
|  | 1430000 | 0.16679 | 0.81346
|  | 1440000 | 0.16745 | 0.81153
|  | 1450000 | 0.16811 | 0.80961
|  | 1460000 | 0.16878 | 0.80769
|  | 1470000 | 0.16944 | 0.80576
|  | 1480000 | 0.1701 | 0.80384
|  | 1490000 | 0.17077 | 0.80192
|  | 1500000 | 0.17143 | 0.8
|  | 1510000 | 0.17209 | 0.79808
|  | 1520000 | 0.17276 | 0.79616
|  | 1530000 | 0.17342 | 0.79425
|  | 1540000 | 0.17408 | 0.79233
|  | 1550000 | 0.17475 | 0.79042
|  | 1560000 | 0.17541 | 0.7885
|  | 1570000 | 0.17608 | 0.78659
|  | 1580000 | 0.17674 | 0.78468
|  | 1590000 | 0.17741 | 0.78277
|  | 1600000 | 0.17807 | 0.78087
|  | 1610000 | 0.17874 | 0.77897
|  | 1620000 | 0.1794 | 0.77706
|  | 1630000 | 0.18007 | 0.77516
|  | 1640000 | 0.18073 | 0.77327
|  | 1650000 | 0.1814 | 0.77137
|  | 1660000 | 0.18206 | 0.76948
|  | 1670000 | 0.18273 | 0.76759
|  | 1680000 | 0.18339 | 0.7657
|  | 1690000 | 0.18406 | 0.76382
|  | 1700000 | 0.18472 | 0.76194
|  | 1710000 | 0.18539 | 0.76006
|  | 1720000 | 0.18606 | 0.75819
|  | 1730000 | 0.18672 | 0.75631
|  | 1740000 | 0.18739 | 0.75444
|  | 1750000 | 0.18805 | 0.75258
|  | 1760000 | 0.18872 | 0.75071
|  | 1770000 | 0.18939 | 0.74885
|  | 1780000 | 0.19005 | 0.747
|  | 1790000 | 0.19072 | 0.74514
|  | 1800000 | 0.19139 | 0.74329
|  | 1810000 | 0.19206 | 0.74145
|  | 1820000 | 0.19272 | 0.73961
|  | 1830000 | 0.19339 | 0.73777
|  | 1840000 | 0.19406 | 0.73593
|  | 1850000 | 0.19472 | 0.7341
|  | 1860000 | 0.19539 | 0.73227
|  | 1870000 | 0.19606 | 0.73045
|  | 1880000 | 0.19673 | 0.72863
|  | 1890000 | 0.1974 | 0.72681
|  | 1900000 | 0.19806 | 0.725
|  | 1910000 | 0.19873 | 0.72319
|  | 1920000 | 0.1994 | 0.72139
|  | 1930000 | 0.20007 | 0.71959
|  | 1940000 | 0.20074 | 0.71779
|  | 1950000 | 0.20141 | 0.716
|  | 1960000 | 0.20208 | 0.71421
|  | 1970000 | 0.20274 | 0.71243
|  | 1980000 | 0.20341 | 0.71065
|  | 1990000 | 0.20408 | 0.70888
|  | 2000000 | 0.20475 | 0.70711

## NoLoadLegacy
Condition | No Load |  | Srated
VT | 13.2 |  | 6
R | 1.21
X | 2.834
X/R | 2.3421
Mag Z | 3.0815
I3phase | 2473.152
Optimal pf | 0.91968 | DP | DQ | RdeltaP | XdeltaQ | XdeltaP | RdeltaQ | ScaleFac | ReVdrop | ImVdrop | Vtmag | Dvmag
+6MW, pf=1 | -0.036711 | 6 | 0 | 7.26 | 0 | 17.004 | 0 | 0.57392 | 4.1667 | 9.759 | 96.3289 | -3.6711
-6MW, pf=1 | 0.046228 | -6 | 0 | -7.26 | 0 | -17.004 | 0 | 0.57392 | -4.1667 | -9.759 | 104.6228 | 4.6228
QoverP | -0.42696
+6MW, pf=opt | 0.0066342 | 6 | -2.5618 | 7.26 | -7.26 | 17.004 | -3.0997 | 0.57392 | 1.0195e-15 | 11.5379 | 100.6634 | 0.66342
-6MW, pf=opt | 0.0066342 | -6 | 2.5618 | -7.26 | 7.26 | -17.004 | 3.0997 | 0.57392 | -1.0195e-15 | -11.5379 | 100.6634 | 0.66342
Irated | 262.4319
SCC | 9.424

## Approx
VT | 7621
R | 1.21
X | 3.996
P | -2000000
Q | 0
dV | -317.5436
pct Change | -4.167%