## Slide 1: OpenDSS Example Scripts Version 1
Speaker’s Name Robert Arritt
Event 6/5/2013

## Slide 2: Open-Phase Analysis
Example of a delta-wye (3-legged core design)

## Slide 3: Master File
Be sure to add no-load losses.
Clear
New Circuit.OpenPhaseTest
~ Bus1=MainBus BasekV=230 pu=1.0 Isc3=15000 Isc1=17000 X1R1=30 X0R0=30
// ---------------------- 3-Legged Core Delta-Y ----------------------
New Reactor.DY3LegLink Phases=3 Bus1=mainBus.1.2.3 Bus2=DY3legPri.1.2.3 R=0 X=0.001
New Transformer.DY3Leg Windings=3 XHL=10 XHT=100 XLT=80 %imag=0.5 %noloadloss=0.5
~ Buses=[DY3legPri.1.2.3 DY3legBus.1.2.3.4 DY3legPhantom]
~ kVs=[230 4.16 4.16]
~ conns=[Delta Wye Delta]
~ kvas=[25000 25000 25000] %LoadLoss=0.2
// Neutral Resistor
New Reactor.Rneut3DY Phases=1 bus1=DY3legBus.4 Bus2=DY3legBus.0 R=20 X=0
Set voltagebases=[345, 230 13.2 4.16]
Calcvoltagebases
Solve

## Slide 4: Run File
Run file to edit reactor to place open phase with no load
/ Open Phase Case no load
Compile Master.DSS
Set Case=open_NOload
// Open Phase A
Reactor.DY3LegLink.Bus1=MainBus.31.2.3 Bus2=DY3legPri.1.2.3
New Monitor.DY3LegLink Element=Reactor.DY3LegLink Terminal=2 mode=16
New Monitor.Secondary_DY3LEG Element=TRANSFORMER.DY3LEG Terminal=2 mode=16
solve
Show Voltage LN Nodes
Edit Reactor to place line on Open Node
31 1

## Slide 5: Results
NODE-GROUND VOLTAGES BY BUS & NODE
Bus Node V (kV) Angle p.u. Base kV
MAINBUS ..... 1 132.79 /_ 0.0 1 230.000
- 2 132.79 /_ -120.0 0.99999 230.000
- 3 132.79 /_ 120.0 0.99998 230.000
- 31 66.392 /_ -180.0 0.49997 230.000
DY3LEGPRI ... 1 66.392 /_ -180.0 0.49997 230.000
- 2 132.79 /_ -120.0 0.99999 230.000
- 3 132.79 /_ 120.0 0.99998 230.000
DY3LEGBUS ... 1 1.2003 /_ -90.0 0.49975 4.160
- 2 1.2002 /_ -90.0 0.49972 4.160
- 3 2.4005 /_ 90.0 0.99947 4.160
- 4 1.0354E-013 /_ -1.4 4.31E-014 4.160
DY3LEGPHANTOM 1 5.6543E-005 /_ -45.0 2.35E-005 4.160
- 2 2.0784 /_ -90.0 0.86534 4.160
- 3 2.0784 /_ 90.0 0.86536 4.160

## Slide 6: Add Load to Open Phase Case
Sequence Load
Add command to Run file
New REACTOR.DY3Leg Phases=3 Bus1= DY3legBus.1.2.3 Bus2=DY3legBus.6.6.6 kV=4.16
~ conn=wye Z1=[5.94 4.04] Z2=[0.36 1.09] Z0=[1000000 10000000]
Redirect load.dss
R1 X1
R2 X2
R0 X0

## Slide 7: Results
NODE-GROUND VOLTAGES BY BUS & NODE
Bus Node V (kV) Angle p.u. Base kV
MAINBUS ..... 1 132.79 /_ 0.0 1 230.000
- 2 132.77 /_ -120.0 0.99986 230.000
- 3 132.71 /_ 120.0 0.99938 230.000
- 31 86.333 /_ -22.1 0.65015 230.000
DY3LEGPRI ... 1 86.333 /_ -22.1 0.65015 230.000
- 2 132.77 /_ -120.0 0.99986 230.000
- 3 132.71 /_ 120.0 0.99938 230.000
DY3LEGBUS ... 1 2.1477 /_ -45.3 0.89423 4.160
- 2 1.7617 /_ -151.3 0.73349 4.160
- 3 2.3721 /_ 89.2 0.98762 4.160
- 4 1.144E-013 /_ -47.9 4.76E-014 4.160
- 6 5.8046E-010 /_ -101.4 2.41E-010 4.160
DY3LEGPHANTOM 1 1.808 /_ -12.5 0.75276 4.160
- 2 2.0651 /_ -116.6 0.85984 4.160
- 3 2.3904 /_ 110.6 0.99528 4.160

## Slide 8: Add Daily Load Shape to 13-Bus Test Feeder
Set Up Edit File
  Could Change Every Load Definition
  Select Loads and Go to Show>Elements in Class
Edit Load.671 Bus1=671.1.2.3 Phases=3 Conn=Delta Model=1 kV=4.16 kW=1155 kvar=660 Daily=Default
…
671
634A
634B
634C
645
646
692
675A
675B
675C
611
652
670A
670B
670C
Use Text Editor
Load.671.Daily=Default
Load.634A.Daily=Default
Load.634B.Daily=Default
Load.634C.Daily=Default
Load.645.Daily=Default
Load.646.Daily=Default
Load.692.Daily=Default
Load.675A.Daily=Default
Load.675B.Daily=Default
Load.675C.Daily=Default
Load.611.Daily=Default
Load.652.Daily=Default
Load.670A.Daily=Default
Load.670B.Daily=Default
Load.670C.Daily=Default

## Slide 9: Or Use Batch Command
Add Monitor
Redirect IEEE13Nodeckt.dss
BatchEdit Load..* daily=default
New Monitor.Sub element=Transformer.Sub terminal=2 mode=0
Solve
BusCoords IEEE13Node_BusXY.csv
set mode=daily number=24
Solve
New monitor
BatchEdit
PERL regular expression. .* matches all names
Loadshape

## Slide 10: Plot Results
Current
Chart: Time (Hour)
I1 | 381.857 | 348.593 | 338.013 | 322.353 | 320.486 | 334.346 | 368.681 | 426.755 | 482.531 | 513.413 | 553.87 | 586.806 | 584.163 | 580.748 | 587.34 | 593.561 | 594.24 | 565.939 | 551.212 | 535.852 | 511.251 | 511.248 | 479.611 | 432.24
I2 | 283.596 | 260.435 | 252.793 | 240.835 | 239.494 | 249.449 | 274.12 | 315.84 | 354.901 | 378.1 | 406.043 | 429.47 | 427.56 | 425.157 | 429.852 | 434.267 | 434.746 | 414.632 | 404.14 | 393.2 | 375.672 | 375.672 | 353.07 | 319.912
I3 | 396.221 | 362.136 | 350.979 | 334.487 | 332.534 | 347.058 | 383.244 | 444.94 | 503.282 | 537.921 | 581.502 | 616.994 | 614.168 | 610.474 | 617.572 | 624.288 | 625.027 | 594.507 | 578.649 | 562.113 | 535.647 | 535.636 | 501.7 | 450.959

## Slide 11: Together…Shaping the Future of Electricity